[image: image1.png]WIMSR

HOTEL

Apartner of SAIGONTOURIST





[image: image2.png]SAIGONDSQ
RACHG Apartner of SAIGONIOURIST

HOTEL








QUY TRÌNH BẢO QUẢN PHƯƠNG TIỆN PCCC

1. MỤC ĐÍCH :

Đảm bảo các phương tiện PCCC luôn trong tình trạng hoạt động tốt .

2. NGƯỜI THỰC HIỆN : 

Đội PCCC
3.       TÀI LIỆU THAM CHIẾU :

- 
Quy trình công việc PCCC
- 
Quy trình công việc Trực tự vệ PCCC
- 
Quy trình công việc Xử lý tình huống cháy
- 
Bảng thống kê và theo dõi chất lượng phương tiện PCCC.

4. TIÊU CHUẨN VÀ TRÌNH TỰ THAO TÁC :
4.1
TIÊU CHUẨN :

· Hệ thống báo cháy được kiểm tra thường xuyên. 
· Để đảm bảo hoạt động tốt khi có sự cố.
· Hệ thống đường ống dây chữa cháy phải sạch sẽ không mục hoặc rỉ sét.
· Các bình chữa cháy phải đạt trọng lượng theo qui định, sạch sẽ và không được rò rĩ. 
4.2 TRÌNH TỰ THAO TÁC :

4.2.1.
Kiểm tra trang thiết bị PCCC trong toàn khách sạn theo qui định sau :

· Định kỳ 03 tháng kiểm tra bình CO2, cân trọng lượng bình nếu giảm 20% nhiên liệu thì giao cho cơ sở nộp lại đúng theo tiêu chuẩn.  Trọng lượng bình có 04 loại : 2kg, 4kg, 6kg và 35kg.

· Bình bột 6 tháng kiểm tra một lần để đảm bảo đúng qui định. Nếu kim đồng hồ chỉ giảm đến vạch đỏ thì nạp lại cho đủ trọng lượng. Nếu bột không còn tơi xốp thì cũng được nạp lại. 

· Hệ thống cấp nước ngầm vách tường 6 tháng kiểm tra một lần bằng cách xả nước thông đường ống.

· Máy bơm chữa cháy định kỳ hàng tuần khởi động không tải 2 lần, hàng tháng khởi động có bơm nước 01 lần, bảo trì hệ thống đánh lửa, bổ sung nhiên liệu xăng, nhớt pha đúng tỉ lệ 30/01. (tham khảo thêm tài liệu của phòng kỹ thuật)

· Dây dẫn nước phải được thường xuyên kiểm tra tránh tình trạng bị ẩm ướt ảnh hưởng đến chất lượng của dây.

· Hệ thống báo cháy tự động gồm có nút báo khẩn – chuông báo cháy – đầu báo khói – đầu báo nhiệt được bố trí theo từng phòng, từng tầng lầu được áp dụng qui trình kiểm tra 02 tháng 01 lần theo hợp đồng đã ký với công ty chuyên trách (có hợp đồng) đến bảo trì, lau chùi, thay mới những thiết bị hư hỏng.   

· Mỗi tầng lầu, mỗi cầu thang đều có lắp đặt đèn hướng dẫn thoát hiểm, hàng tháng kiểm tra bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn hướng dẫn lối thoát nạn, nếu bình acqui không đảm bảo thì cho thay thế.

· Hệ thống gas được sử dụng cho bếp lầu 1 và bếp tầng trệt đều được kiểm tra hàng tuần vào ngày thứ sáu, nhắc nhở nhân viên bếp sử dụng gas theo đúng qui trình đã hướng dẫn.

4.2.2.
Tất cả các phương tiện chữa cháy đều để nơi thoáng mát và dễ thấy, dễ lấy sử dụng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Khánh

