	CÔNG AN TỈNH KIÊN GIANG

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Mẫu số PC05

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA,

ngày 16/12/2014


BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy

Hồi 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 10 năm 2015, tại Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá thuộc Công ty Cổ phần Sài Gòn - Rạch Giá

Địa chỉ: Số 844, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chúng tôi gồm: 

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Kiên Giang
- Ông Nguyễn Thanh Thịnh
Chức vụ: Đội trưởng.
- Ông Nguyễn Chí Tình
Chức vụ: Cán bộ.

Đã tiến hành kiểm tra: Điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá.
Đại diện Công ty Cổ phần Sài Gòn - Rạch Giá
- Ông Lê Văn Lộc
Chức vụ: Phó tổng giám đốc

- Ông Tô Trọng Nguyễn
Chức vụ: Trưởng phòng HC-NS.
- Ông Đặng Vũ
Chức vụ: Đội trưởng kỹ thuật

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau
1. Trình bày của chủ đầu tư

Công trình Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá được xây dựng cơ bản đúng theo thiết kế đã được duyệt. Hiện nay công trình đã xây dựng xong giai đoạn I, hoàn thiện được tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng và tầng 4, 5 (tầng 4,5 có 48 phòng cho thuê).

2. Kiểm tra Hồ sơ quản lý về công tác phòng cháy và chữa cháy
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 1700547079, do Sở  kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày 13/01/2014.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 253/TD-PCCC (PC23), ngày 12/11/2007.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 55/TD-PCCC (PC66), ngày 06/4/2011.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 34/TD-PCCC (PC66), ngày 17/02/2012.

- Biên bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ngày……..tháng…….năm 2015.
- Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở (có danh sách kèm theo).

- Bảng thống kê phương tiện chữa cháy.

- Sơ đồ phòng.

3. Kiểm tra thực tế

- Khách sạn Sài Gòn- Rạch Giá được xây dựng trên tổng diện tích đất là 15.742,7 m2, nhà xây kiên cố gồm 10 tầng, vật liệu xây dựng thuộc nhóm không cháy, khó cháy (Cột, sàn, mái đổ bê tông cốt thép, tường xây gạch).

- Tầng hầm có diện tích……. m2, gồm ….. cửa đi có kích thước …., 

- Tầng trệt có diện tích …….. m2, gồm ….. phòng, diện tích mỗi phòng ….. m2, mỗi phòng bố trí ….. cửa đi có kích thước….. m2.
- Tầng lửng có diện tích……. m2, gồm ….. phòng, diện tích mỗi phòng ….. m2, mỗi phòng bố trí ….. cửa đi có kích thước….. m2.

- Tầng 4 diện tích……. m2, gồm ….. phòng, diện tích mỗi phòng ….. m2, mỗi phòng bố trí ….. cửa đi có kích thước….. m2.

-  Tầng 5 diện tích……. m2, gồm ….. phòng, diện tích mỗi phòng ….. m2, mỗi phòng bố trí ….. cửa đi có kích thước….. m2.
- Lối và đường thoát nạn trong và ngoài cơ sở thông thoáng, bố trí các cầu thang, hành lang, cửa đi, cửa thoát nạn, các đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn đúng theo thiết kế thuận tiện cho việc thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Hệ thống thông gió, hút khói hành lang, hệ thống tăng áp cho buồng thang bộ N2 hiện tại hoạt động bình thường.

- Hệ thống báo cháy tự động gồm: 

+ …….01 tủ trung tâm Hiệu……. gồm…….kênh trong đó đã sử dụng……kênh còn lại….dự phòng. 

+ Đầu báo cháy gồm……..đầu báo nhiệt, ……..báo khói.
+ …….công tắc khẩn,…….chuông báo cháy
- Hệ thống chữa cháy vách tường gồm……..máy bơm chữa cháy Diezen Hiệu……., công suất……HP, máy bơm chữa cháy điện Hiệu……, công suất…….HP, …..máy bơm bù áp hiệu ……, công suất …….HP. ……họng nước chữa cháy……vòi chữa cháy,….. lăng chữa cháy. Hiện tại chất lượng tốt, hoạt động bình thường.
- Phương tiện chữa cháy cầm tay hiện có…….bình chữa cháy CO2MT3, ……bình chữa cháy bột MFZ8, …… bình chữa cháy bột MFZ4 bố trí đều tại các khu vực, dễ thấy, dễ lấy. Hiện tại chất lượng tốt.

- Nguồn nước chữa cháy: Trong cơ sở có 01 bể nước âm…… m3, phục vụ cho hệ thống chữa cháy vách tường, 01 bể bơi …… m3, máy bơm chữa cháy lấy nước được. Bên ngoài cách 50m có 01 trụ nước chữa cháy đô thị, xe máy bơm chữa cháy lấy nước được.
- Hệ thống chống sét lắp đặt đạt yêu cầu.
- Nội quy, tiêu lệnh PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc niêm yết rõ ràng, dễ thấy.
- Lực lượng PCCC cơ sở có 33 người, đều chưa được huấn luyện về nghiệp vụ PCCC.

4. Kiến nghị.

Cử người tham gia tập huấn về ngiệp vụ PCCC theo quy định tại Điều 46- Luật PCCC. Đăng ký tập huấn tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kiên Giang.

Kết luận: Hiện tại Khách sạn Sài Gòn- Rạch Giá đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 20 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2015 gồm 02 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận là đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ


	
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

















